TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH SPOMASZ S.A.

|  |  | ul. Grudziądzka 124/126 87-100 Toruń, Poland tel.: +48 56 623 10 91...94 fax: +48 56 623 17 13 www.spomasz.torun.pl e-mail:k.irla@spomasz.torun.pl |
| --- | --- | --- |

WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami) dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich SPOMASZ Spółka Akcyjna.

Za rok 2018 wskaźniki jakościowe wynoszą:

| SPOMASZ S.A. TORUŃ | Dla przerw planowych | Dla przerw nieplanowanych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bez katastrofalnych | Z katastrofalnymi |
| SADI (minuty/odbiorcę/rok) | 120 | 60 | 60 |
| SAFI (ilość przerw/odbiorcę/rok) | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| MAIFI (ilość przerw) | 0,49 |  |  |

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do których odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 14

Objaśnienia:

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

PRZERWA KRÓTKA – przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca powyżej 1 sekundy i nie dłużej niż 3 minuty.

PRZERWA DŁUGA I BARDZO DŁUGA - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca powyżej                 3 minut i nie dłużej niż 24 godziny.

PRZERWA PLANOWANA - okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt. 4 przytoczonego na wstepie rozporządzenia.

PRZERWA KATASTROFALNA - przerwa w dostarczaniu energii elektrycznej trwająca dłużej niż 24 godziny.